## 1.机房改造
弥勒市中医医院异地备份机房改造要求
序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 机房消防系统
1 | 定温灭火装置 | 1、执行标准：消防认证； 2、贮瓶容量：30L； 3、贮瓶工作压力达到安全等级； 4、贮瓶公称工作压力：2.5MPa； 5、贮存压力：1.6Mpa； 6、灭火剂持续喷放时间：10S； 7、灭火剂储瓶容积：30L； 8、灭火剂量大充装量：1000KG/立方； 9、环境温度：0-50℃； 10、启动方式：温度。 | 1 | 套
2 | 七氟丙烷药剂 | 1、执行标准：GB18614-2002。 2、充装量：95%，纯度大于等于99.6。 | 30 | KG
二 | 机房综合布线系统
1 | 镀锌槽式桥架 | 热镀锌金属槽式桥架。200*100mm | 10 | 米
4 | 24芯室外万兆单模光缆 | 光纤等级: 50/125um 单模万兆光缆 | 400 | 米
5 | 6芯室外千兆单模光缆 | 光纤等级:9/125um | 150 | 米
6 | ODF架 | 1.名称：ODF架 2.型号：24芯 3.安装方式：机架式安装 4.接口方式：LC 5.配置：自常24芯熔纤盘、束壮尾纤、法兰盘及绕纤保护。 | 4 | 套
7 | 光纤布放 | 线缆布放 | 550 | 米
8 | 光纤熔接 | 熔接，测试、标签粘贴 | 60 | 芯
三 | 防雷接地系统
1 | 均压网 | 1.名称：接地均压网铜带 2.规格：30×3mm紫铜带，绝缘子等辅材 | 12 | 米
2 | 接地导线 | 1.名称：设备接地导线 2.规格：ZC-BVR 6mm2，铜鼻子等辅材 | 10 | 米
3 | 接地导线 | 1.名称：接地跨接导线 2.规格：ZC-BVR 16mm2，铜鼻子等辅材 | 10 | 米
4 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格：ZC-BVR 25mm2，铜鼻子等辅材 | 10 | 米
5 | 接地点制作 | 40角钢与大楼柱内钢筋稳固焊接 | 1 | 点
四 | 配电系统
1 | 电力电缆 | 1.市电电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16mm2、铜鼻子等辅材 | 具实 | 米
2 | 电力电缆 | 1.PDU电缆 2.规格:ZC-RVV-3*6mm²、铜鼻子等辅材 | 120 | 米 | 主机房市电线缆
3 | PDU | 8位10A | 14 | 个 | 主机房市电PDU
4 | 辅材 | 五指套、铜鼻子 | 1 | 项
5 | 不间断供电电源 | 1.UPS主机功率为10kVA。 2. 输入功率因数≥0.99，电流畸变：<3%。 3.输入电压范围110-300VAC即-50～+40%；频率46-54Hz； 4.系统效率：AC-AC≥93%，ECO≥91%。 5.过载能力：市电模式下100-110%时10分钟,110-130%时1分钟,>130%时1秒；电池模式下100-110% 时30秒, 110-130%时10秒,>130%时1秒 6.频率范围40-70Hz电池电压：192VDC； 7.充电电压精度：±1%；最大充电电流：1A/2A/4A/6A可调； 8.输出电压：208/220/230/240VAC,输出稳精度：±1%，输出频率范围：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz； 9.防护等级：IP20。 | 1 | 台
6 | UPS电池 | 1.单只电池容量要求：SE12V100AH. 数量16只共1组。 2.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 3. 安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 4.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa。 5. 耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 6. 大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 7. 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求。对于壳体外带钢壳保护的，蓄电池盖、连接条保护罩阻燃应满足以上要求。 | 16 | 只
7 | 电池柜 | 1、颜色：灰色、钢架结构 2、每台电池柜可装入16只12V-100AH蓄电池 | 1 | 个
8 | 电池空开 | 电池组开关，保护电池组。 | 1 | 套
9 | 电源线 | BVR16mm² | 32 | 根 | 电池间连接线
10 | 电池安装 | 电池搬运、安装、线缆端接 | 1 | 项
11 | 机柜承重架 | 定制 | 1 | 套
五、机房装修工程
5.1 | 顶面工程
1 | 防尘涂料 | 1.部位：天棚面 2.方式：防潮防尘漆3遍（含梁面积） 3.颜色：灰色 | 12 | m²
2 | 微孔铝天花 | 微孔铝天花.600*600*0.8mm | 10.8 | m²
5.2 | 墙面工程
| 乳胶漆 | 1.部位：墙面 2.方式：乳胶漆3遍 3.颜色：白色 | 35 | m²
5.3 | 电气照明工程
1 | LED面板灯 | 1.功率≥32W；光通量≥3700lm；系统效率≥115lm/W；色温：5700K；显色性（Ra）＞80；色容差≤4；寿命≥50000小时（L70）；尺寸：597*1197mm；输入电压：220~240V 50/60Hz； 2.安装方式：吸顶 | 6 | 盏
2 | 自带电源应急照明灯 | 1.款式：双头灯 2.主要材质：金属+LED灯珠 3.执行标准：GD17945-2010新国标 4.电压：220V 5.应急时间：≥90分钟 6.主电功耗：3W 7.电池规格：镍铬电池1.2V500mAH 8.防护等级：IP30 9.光源参数：0.8W | 2 | 套
3 | 安全出口指示灯 | 1.执行标准：GD17945-2010新国标 2.电压：220V 3.应急时间：≥90分钟 4.主电功耗：3W 5.电池规格：镍铬电池1.2V500mAH 6.防护等级：IP30 | 1 | 套
4 | 强电五孔面板 | 应急照明+安全出口取电用 | 4 | 套
5 | 暗装开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.安装方式:暗装 3.含暗装底盒 | 1 | 套
6 | 配管 | 1.规格:PVC20 2.敷设方式：暗敷 | 50 | 米
7 | 配线 | 1.规格:BVR-2.5mm2 2.敷设方式：线管、桥架敷设 | 150 | 米
六、机房安防工程
1 | 摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测; 3.支持萤石平台接入; 4.1个内置麦克风，高清拾音;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m;符合IP66防尘防水设计，可靠性高; | 2 | 个
2 | NVR | 2盘位6路 a) 核心性能提升，支持6路1080P解码，预览回放体验更为流畅； b) 支持满配8TB硬盘，录像存储时间周期更长； | 1 | 台
3 | 硬盘 | 8T监控级硬盘 | 1 | 块
4 | 网线 | 4对8芯六类网线 | 150 | 米
5 | 门禁一体机 | 5寸IPS高清屏幕，宽广视角轻松体验 离线状态下，设备轻松识别，支持10000张人脸底库 0.5秒快速识别，远距离自动开门，更智能化门禁体验 多种智能识别融合，灵活应用不同场景的使用 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别 参数 用户数 10000人 指纹容量 10000枚 面部容量 10000张 记录容量 10万条 显示屏 5寸TP彩屏 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI 基础功能 记录查询、Photo ID、ADMS、带摄像头 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80%RH 电源规格 DC12V 3A 尺寸 203*92*21.5mm | 1 | 台
6 | 门禁电源电池 | 直流输出:12VDC,3A,实际1.5~1.8A ，设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-10秒，设开门按钮输入， | 1 | 把
7 | 出门开关 | NO/NC常开常闭型，带夜光指示，需挖孔或者预埋底盒安装，或配P86塑料明装底盒安装 50万次 | 1 | 把
8 | 磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.参数或要求：锁体处理：环保锌电镀处理；门磁输出：干接点输出，上锁时NO输出，开锁时NC输出；●最大拉力：350kg(780Lbs)直线拉力；内置反向电流防护装置 | 1 | 个
9 | 辅材 | 相关线材 | 1 | 项
10 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项
七、空调制冷工程
1 | 温湿度精密控制设备 | 1、机房精密湿度控制设备，总冷量：12.5kW，风量（m3/h）3200；电源模式：三相380V，上送风，拒绝OEM产品。 2、能效比（EER）3.5。提供同型号同容量产品的权威第三方检测报告的有效证明，加盖制造商鲜章。 3、由于机房内布局紧张，投标产品室内机尺寸（宽600x深520x高1850mm）尺寸，及占地面积（0.4㎡），已提供各机型的详细尺寸和占地面积，提供制造商盖鲜章的彩页证明文件。 4、室外风机叶片为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品；招标人有权利在产品发货前进行抽验或厂验，如达不到此要求，拒绝收货。 5、冷凝器风机采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。招标人有权利在产品发货前进行抽验或厂验，如达不到此要求，拒绝收货。 6、配置标准的RS485监控接口，提供标准的通信协议，灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能，方便的远程开关机和管理功能。 | 1 | 台
2 | 铜管 | 10/19铜管+保温等 | 5 | 米
3 | 线缆 | 5*10 1.名称：空调线缆 2.型号：RVV5*10mm²（含辅材） 3.敷设方式：穿管或桥架敷设 | 10 | 米
4 | 信号线 | 3*1.0 1.名称：空调信号线缆 2.型号：RVV3*1.0mm²（含辅材） 3.敷设方式：穿管或桥架敷设 | 5 | 米
5 | 内外机支架 | 现场焊接 根据空调尺寸焊接 | 1 | 套
6 | 辅材 | 进排水管，制冷剂等相关辅材 | 1 | 项